## Вих2
ПРОТОКОЛ № | [10 empty] | X
Відомчої повірки |  |  |  | перетворювача |  |  |  |  | типу |  | МТЕ 143 |  | X |  | Зав.№: |  | X
| Клас точності |  |  | 0.25 | Номінальний струм, A |  |  | 5 | Номінальна напруга, V |  |  | 100 | Номінальна потужність, Var |  |  | 866.0254 | Провідність схеми |  |  | 3
| Умови повірки | [11 empty] | Зразкове обладнання
| Поточні |  |  |  | Нормальні | [7 empty] | Тип |  |  |  | Зав.№
| P = | N | мм. рт. ст. |  | 645 ÷ 800 мм. рт. cт | [7 empty] | M113C |  |  |  | 556621
| t = | N | º С |  | 18 ÷ 22 ºС | [7 empty] | Tenma 72-6805 |  |  |  | 0400867
| φ = | N | % |  | < 80% | [7 empty] | Ф4102/1-1M |  |  |  | 01000
| U = | N | V |  | 215,6 ÷ 224,4 V | [7 empty] | Р331 |  |  |  | 075176
| F = | N | Hz |  | 49,5 ÷ 50,5 Hz
1. Зовнішній огляд: | [17 empty] | норма
2. Перевірка опору ізоляції: | [17 empty] | норма
3. Опробування приладу | [17 empty] | норма
4. Контроль пульсації вихідного сигналу постійного струму | [17 empty] | норма
Вих. № | X | Код параметру |  | X | Код вихідного струму |  | X |  | Нормуюче знач. вих. сигналу, mA |  |  | 20 | Визначення основної приведенної похибки в режимі вимірювання реактивної потужності
U ном, V | Дійсн. знач. напруги, V |  | I ном, A | Дійсн. знач. струму, A | Кут зсуву фаз φ, градус | Cos φ | Sin φ | Дійсн. знач. потужності фази, Var |  | Дійсн. знач. потужності мережі, Var |  | Виміряне значення вихідного струму, mA |  |  |  | Значення основної приведеної похибки, % |  |  |  | Границі основної приведеної похибки, ± %
[12 empty] | А | В | С | Q | А | В | С | Q
100% | 100 |  | 100% | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11.547 | 0 | 34.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE! | 0.25
100% | 100 |  | 100% | 5 | 90 | 0 | 1 | 288.6751 | 12.547 | 866.0254 | 35.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
100% | 100 |  | 100% | 5 | 270 | 0 | -1 | -288.6751 | 13.547 | -866.0254 | 36.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
20% | 20 |  | 100% | 5 | 90 | 0 | 1 | 57.735 | 14.547 | 173.2051 | 37.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
50% | 50 |  | 100% | 5 | 90 | 0 | 1 | 144.3376 | 15.547 | 433.0127 | 38.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
80% | 80 |  | 100% | 5 | 90 | 0 | 1 | 230.9401 | 16.547 | 692.8203 | 39.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
100% | 100 |  | 1% | 0.05 | 90 | 0 | 1 | 2.8868 | 17.547 | 8.6603 | 40.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
100% | 100 |  | 10% | 0.5 | 90 | 0 | 1 | 28.8675 | 18.547 | 86.6025 | 41.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
100% | 100 |  | 50% | 2.5 | 90 | 0 | 1 | 144.3376 | 19.547 | 433.0127 | 42.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
100% | 100 |  | 100% | 5 | 60 | 0.5 | 0.866 | 250 | 20.547 | 750 | 43.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
100% | 100 |  | 100% | 5 | 150 | -0.866 | 0.5 | 144.3376 | 21.547 | 433.0127 | 44.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
100% | 100 |  | 100% | 5 | 120 | -0.5 | 0.866 | 250 | 22.547 | 750 | 45.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
100% | 100 |  | 100% | 5 | 330 | 0.866 | -0.5 | -144.3376 | 23.547 | -433.0127 | 46.641 | - | - | - | X | - | - | - | #VALUE!
Висновок: |  |  | X |  |  |  |  | Підпис |  |  |  | Значення основної приведеної похибки, % А: Дата:; Значення основної приведеної похибки, % Q: X
Note on F23: +180 на РЕСУРС-К2 0 на М113С
Note on F24: +90 на РЕСУРС-К2 +270 на М113С
Note on F25: -90 на РЕСУРС-К2 +90 на М113С
Note on P25: +\- в залежності від коду виходу
Note on F26: +90 на РЕСУРС-К2 +270 на М113С
Note on F27: +90 на РЕСУРС-К2 +270 на М113С
Note on F28: +90 на РЕСУРС-К2 +270 на М113С
Note on F29: +90 на РЕСУРС-К2 +270 на М113С
Note on F30: +90 на РЕСУРС-К2 +270 на М113С
Note on F31: +90 на РЕСУРС-К2 +270 на М113С
Note on F32: +60 на РЕСУРС-К2 +240 на М113С
Note on F33: +150 на РЕСУРС-К2 +330 на М113С
Note on F34: +120 на РЕСУРС-К2 +300 на М113С
Note on F35: -30 на РЕСУРС-К2 +150 на М113С
Note on P35: +\- в залежності від коду виходу